## BoQs for pumping stystem
BoQ for installation of pumping system at Golo Alshargiya hand pump-Central Darfur State
General instructions: The Bill of Quantities shall be read in conjunction with the drawings and the specifications. Materials should be approved by the supervising engineer before installation. All materials and equipment shall comply with the specifications, and materials should be approved by the supervising engineer before installation. The unit price shall include all costs required to have the item completely finished and functional: labour, materials, plant and equipment, transportation, overhead, taxes, risk, and profit. Before the construction or the installation, the contractor conducts a proper site visit during the bidding process, surveys, using surveying equipment for a correct layout. When completed, the bearing structures and the electrical and plumbing systems have to be tested. With the tender, the contractor has to submit the catalogue of every item that, in case of award, they will be required to supply and install. *The contractor must safeguard the work against vandalism, ensure laborers' safety by following OSHA guidelines, and use appropriate safety measures.
Items | English description | Arabic description
1 | Installation of solar water pumping system:
1.1 | Provision of materials and installation of a removable cage for the borehole dimensions (80*80*100cm), made from Iron angle (2inches*2 inches, 5mm), and iron bar 3 linear as tension members, expanded Iron sheet size 6 kg, with well painting, the cage should be fixed using 8 bolts size 18mm, 2 bolts on each leg. | توفير المواد وتركيب قفص قابل للإزالة لأبعاد البئر (80*80*100 سم)، مصنوعة من زاوية حديدية (2*2 بوصة، 5 مم)، وقضيب حديدي بطول 3 خطوط كعناصر شد، وصفيحة حديدية موسعة بوزن 6 كغ، مع طلاء جيد، يجب تثبيت القفص باستخدام 8 براغي حجم 18 مم، برغيين على كل رجل.
1.2 | Supply and Installation of a 3 Phase Solar Submersible pumping system, adapting the hot areas +50 Maximum? permissible quantity of sand 100 g/m3, where all its components are anti-rust, and adding a strainer accessory to prevent impurities from entering the pump. The price includes supply, installation, transportation, testing, operation, and training according to the following specifications: - Similar to the Grundfos Submersible pump, heavy-duty, the total head is not less than 70 meters, and its productivity is not less than 4.1 m3/hr Supply, installation, testing, and operation of an electric submersible motor, according to the following specifications: • Must be submersible engine capacity = Pump capacity * 1.25. • Must be made of stainless steel (stainless steel) AISI304. • Capacity: 0.7 KW. • The efficiency of the submersible electric motor of the solar system is greater than 80%. • Coil must be rewindable. • The speed of rotation for submersible motors in the minute is not less than 2900 rpm. • Protection required: high and low current, short circuit, insulated cable, and electric motor immersion plunger. -Supply and install all the necessary wires, and connect them to the control box. Wires should be heavy-duty, isolated, and as per the European specifications (HO7RN-F), 4*16mm Dia, and using a plastic pipe half pressure 1 inch to protect the wires -A (401) stainless steel cable is used to fix the submersible pump in the well. It is twice-clamped to securely fasten and tie it to the pump holder at the top of the well. -testing and operation for a period of not less than forty-eight hours at least, and it is received after ensuring its safety in a way, - The price includes all the necessary works and items to complete the work, according to specifications, drawings, and as instructed by the supervisor engineer. | توريد وتركيب طلمبة ضخ غاطس يعمل بالطاقة الشمسية ثلاثي الطور، مناسب للمناطق الحارة +50 كحد أقصى؟ الكمية المسموح بها من الرمل 100 جم/م³، حيث جميع مكوناته مقاومة للصدأ، وإضافة ملحق مرشح لمنع الشوائب من دخول المضخة. يشمل السعر التوريد والتركيب والنقل والاختبار والتشغيل والتدريب وفق المواصفات التالية: - مشابه لطلمبة Grundfos الغاطسة، ثقيلة التحمل، الارتفاع الكلي لا يقل عن 70 متر، والإنتاجية لا تقل عن 4.1 م³/ساعة. توريد وتركيب واختبار وتشغيل محرك كهربائي غاطس، وفق المواصفات التالية: • يجب أن تكون المحرك غاطس،سعة المضخة * 1.25. • يجب أن يكون مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ (AISI304). • السعة: 0.7 كيلووات. • كفاءة المحرك الكهربائي الغاطس للنظام الشمسي أكثر من 80%. • يجب أن يكون الملف قابلاً لإعادة اللف. • سرعة دوران الطلمبة الغاطسة في الدقيقة لا تقل عن 2900 دورة في الدقيقة. • الحماية المطلوبة: تيار عالي ومنخفض، دائرة قصيرة، كابل معزول، ومكبس غمر المحرك الكهربائي. - تزويد وتركيب جميع الأسلاك اللازمة وربطها بصندوق التحكم. يجب أن تكون الأسلاك قوية، معزولة، ووفقًا للمواصفات الأوروبية (HO7RN-F)، بمقطع 4*16مم، واستخدام أنبوب بلاستيكي نصف الضغط 1 بوصة لحماية الأسلاك. يتم استخدام كابل (401) من الفولاذ المقاوم للصدأ لتثبيت المضخة الغاطسة في البئر. يتم تثبيته بمشبكين لضمان الربط بإحكام وربطه بحامل المضخة في أعلى البئر. - الاختبار والتشغيل لمدة لا تقل عن ثمانية وأربعين ساعة على الأقل، ويتم استلامه بعد التأكد من سلامته. - يشمل السعر جميع الأعمال والعناصر اللازمة لإتمام العمل، وفقًا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.
1.3 | Provision & installation of solar cell power 330W.P maxeon/monocrystalline Silicon or Polycrystalline Silicon solar panels brand of (Maxson, Ginko, Trina or other good quality brands), 15° tilted, 3 modules per string-1 strings in parallel and connect the solar cell with MC4. | توفير وتركيب ألواح طاقة شمسية بقدرة 330 واط من نوع Maxeon/أحادي البلورية السيليكوني أو متعدد البلورية السيليكوني من ماركات (Maxson، Ginkgo، Trina أو غيرها من الماركات ذات الجودة الجيدة)، بزاوية ميل 15°، 3 وحدات في كل سلسلة-1 سلسلة بالتوازي وربط الخلية الشمسية بـ MC4.
1.4 | Provision and connect 16mm² 3-phase electrical cable, and connect it to the control panel with the solar panels and pump motor. The cable should be protected on the ground using polyethylene 2", depth 30cm. | توفير وتوصيل كابل كهربائي ثلاثي الطور 16 مم²، وتوصيله بلوحة التحكم مع الألواح الطاقة الشمسية ومحرك الطلمبة. يجب حماية الكابل على الأرض باستخدام بولي إيثيلين 2 بوصة، بعمق 30 سم.
1.5 | Provision of polyethelene diameter 2 inches, for protection of electrical cable, to be backfilled on the ground to a depth of 30 cm. | توفير أنبوب بولي إيثيلين بقطر 2 بوصة لحماية الكابل الكهربائي، ليتم الردم على الأرض بعمق 30 سم.
1.6 | Provision of galvanized pipe 1¼ Inch, stainless steel, 3 meters length, for SDWP/EDWP Hand pump, INDIA MARK II and replacement of the old pipes. | توفير مواسير قلفنايز بقطر 1¼ بوصة، من الفولاذ المقاوم للصدأ، بطول 3 أمتار، لمضخة اليد SDWP/EDWP، INDIA MARK II واستبدال الأنابيب القديمة.
1.7 | Provision of materials and casting of pumping pipe holders made from plain concrete ratio (1:3:6), (Cement*Sand*Gravel) dimensions 30*30*50cm, and watered by pure water, the distance between each holder will be 5m, the pumping pipes should be fixed above the holders using a clamp made from welded iron angle 3*3inches, 5mm, according to attached technical drawings. | توفير المواد وصب حاملي أنابيب الضخ المصنوعة من الخرسانة العادية بنسبة (1:3:6) (اسمنت*رمل*حصى) بأبعاد 30*30*50 سم، وسقيها بالماء النقي، والمسافة بين كل حامل 5 أمتار، ويجب تثبيت أنابيب الضخ فوق الحوامل باستخدام مشبك مصنوع من زاوية حديد ملحومة 3*3 بوصة، 5 مم، وفقًا للرسومات الفنية المرفقة.
1.8 | Provision of Steel Pipe, Carbon Steel Pipe Standard ASTM, size 2 inch, Length 3 meters, for Water supply and plumbing application. | توفير أنابيب فولاذية، أنبوب فولاذي كربوني وفق معيار ASTM، الحجم 2 بوصة، الطول 3 متر، لتوصيل إمدادات المياه والسباكة.
1.9 | Provide install invertor controller PSK, Power 2 kW, provided with a solar power pack Grundfos, GSB or micro/inverter type, should be fixed under the solar cells. | تزويد وتركيب وحدة تحكم العاكس PSK، قدرة 2 كيلوواط، مزودة بحزمة طاقة شمسية من نوع Grundfos أو GSB أو ميكرو/عاكس، يجب تثبيتها تحت الألواح الشمسية.
1.1 | Provision of a complete Control panel to operate the submersible pump 1.8 KW. | توفير لوحة تحكم كاملة لتشغيل المضخة الغاطسة 1.8 كيلوواط.
1.11 | Construction of small room to the inverter & control pannel using natural rocks, rienforced concrete using steel bar 3 Linear, wall thickness 1 bricks with roof made from Corrugated Iron sheet, and steel angle 1.5"X1.5" and 3 mm thickness, the room dimensions from internal (50*50*130cm), (Length*Width*Height) provided with door dimensions (50*90cm) made from Iron sheet 1mm & Iron angle (1.5*1.5cm, 1m) and 2 locks, the room to be plastered/painted from inside and outside, according to attached drawings. | بناء غرفة صغيرة للمنظم ولوحة التحكم باستخدام الصخور الطبيعية، والخرسانة المسلّحة باستخدام حديد تسليح 3 لينة، سمك الجدار 1 طوبة مع سقف مصنوع من صفيحة حديد مموجة وزاوية حديدية 1.5"×1.5" وسمك 3 مم، أبعاد الغرفة من الداخل (50*50*130 سم) (الطول*العرض*الارتفاع) مع توفير أبعاد الباب (50*90 سم) مصنوع من صفيحة حديد بسمك 1 مم وزاوية حديدية (1.5*1.5 سم، طول 1 متر) وقفلين، ومن المخطط أن يتم الجص/الدهان للغرفة من الداخل والخارج، وفقاً للرسومات المرفقة.
1.12 | Provision of materials and construction of the solar cell holder on the top of the elevated water tank, using painted universal steel (Commer size 12), Iron angle 3 inches, 2 inches and 1.25inches as protection of the solar cell, with a tilt angle of 15° with well welding (According to attached technical drawings). | توفير المواد وإنشاء حامل الواح الطاقة الشمسية على قمة خزان المياه المرتفع، باستخدام الصلب العام المطلي (حجم كمر 12)، وزوايا حديدية 3 بوصات، 2 بوصة و1.25 بوصة لحماية الخلية الشمسية، بزاوية ميل 15° مع لحام جيد (وفقًا للرسومات الفنية المرفقة).
1.13 | Provision of materials and installation of lightning arrestor to protect the PV system, using an Air terminal made from copper, length 75cm, with a down conductor made from electrical cable 4mm, and the earthing should be installed using 3kg of normal salt. | توفير المواد وتركيب ماتع الصواعق لحماية نظام الطاقة الشمسية، باستخدام طرف هوائي مصنوع من النحاس بطول 75 سم، مع موصل نازل مصنوع من كابل كهربائي 4 مم، ويجب تثبيت التأريض باستخدام 3 كجم من الملح العادي.