## BoQs for elevated tank
BoQ for fabrication & installation of elevated water tank capacity 20,000L with fencing -Golo Alshargiya mini water yard-Central Jebal Marra locality-CD
General instructions: The Bill of Quantities shall be read in conjunction with the drawings and the specifications. Materials should be approved by the supervising engineer before installation. All materials and equipment shall comply with the specifications, and materials should be approved by the supervising engineer before installation. The unit price shall include all costs required to have the item completely finished and functional: labour, materials, plant and equipment, transportation, overhead, taxes, risk, and profit. Before the construction or the installation, the contractor conducts a proper site visit during the bidding process, surveys, using surveying equipment for a correct layout. When completed, the bearing structures and the electrical and plumbing systems have to be tested. With the tender, the contractor has to submit the catalogue of every item that, in case of award, they will be required to supply and install. *The contractor must safeguard the work against vandalism, ensure laborers' safety by following OSHA guidelines, and use appropriate safety measures.
Items | English description | Arabic description
1.1 | Provide materials, fabrication & transportation of cylindrical steel water tank size 20 m³ with Diameter 2.8m, height 2.8m “by using heavy steel sheet 3mm thickness for Tank roof cover, heavy steel sheet 4mm thickness for Tank sides cover & heavy steel sheet 6 mm thickness for Tank bottom cover, and using of Iron angle 2 Inches, 5mm for the tank cover and internal tension members by using Steel bar 16mm diameter, the welding of all necessary required connection supposed to be in high yield welding at least 6mm as well as Anti-trust (Nontoxic) paint or certified approved coating can be painted at least 4 faces from internal and external “Silver color”, also install of tank door at the top of tank dimensions (60*60cmm) with door from iron sheets 3mm with lock, Provide Anti -trust coat paint & paint 3 coats all the inside the tank as well as 3 coat for outside of the tank and tower by white & black paint (as per the drawings, and the supervisor Engineer). | توفير المواد وتصنيع ونقل خزان مياه أسطواني فولاذي بسعة 20 م³ بقطر 3 م وارتفاع 2.8 م باستخدام صفيحة فولاذية سميكة 3 مم لسقف الخزان، وصفيحة فولاذية سميكة 4 مم لأغطية جوانب الخزان، وصفيحة فولاذية سميكة 6 مم لغطاء قاع الخزان، واستخدام زاوية حديدية بعرض 2 بوصة وسمك 5 مم لأغطية الخزان والأعضاء الداخلية المشدودة، باستخدام قضيب فولاذي بقطر 16 مم، ويجب أن تكون جميع اللحامات المطلوبة من نوع اللحام عالي القوة وبسماكة لا تقل عن 6 مم، بالإضافة إلى استخدام طلاء مضاد للصدأ (غير سام) أو طبقة تغطية معتمدة يمكن طلاؤها على الأقل على أربع وجوه من الداخل والخارج ولونها فضي. تركيب باب للخزان في أعلى الخزان بأبعاد (60*60 سم) مع باب من صفائح الحديد 3 مم مع قفل. توفير طلاء مضاد للصدأ وطلاء 3 طبقات لجميع داخل الخزان، وكذلك 3 طبقات للجانب الخارجي للخزان والبرج باللونين الأبيض والأسود (بما يتوافق مع الرسومات وموافقة المهندس المشرف).
1.2 | Provision, fabrication, installation and transportation of Tank tower height 6m by using I-sections steel beam 305*305mm, 7mm thick universal columns & 256*172mm, 9.9mm thick universal beam as main beam at the top of columns and 208 *133 mm, 6.3mm universal beam with 50 cm spacing between each as secondary beam at the top of main beam with full connections with main beam, tension & compressions members will be made by 80*80mm, 7mm thickness steel angle connected with tank columns with 10mm steel plate tiding with 24mm, 8,8 steel blots and washers as per attach drawing, also provide Anti -trust coat paint & paint 3 coats all the inside the tank as well as 3 coat for outside of the tank and tower by white & black paint (as per the drawings and the supervisor Engineer). | توريد وتصنيع وتركيب ونقل برج خزان بارتفاع 6 أمتار باستخدام عوارض فولاذية على شكل H بمقاس 305*305 ملم وسمك 7 ملم للأعمدة العمودية العامة، وعوارض عامة بمقاس 256*172 ملم وسمك 9.9 ملم كعوارض رئيسية في أعلى الأعمدة، وعوارض عامة بمقاس 208*133 ملم وسمك 6.3 ملم بمسافة 50 سم بين كل واحدة كعوارض ثانوية أعلى العارضة الرئيسية مع وصلات كاملة مع العارضة الرئيسية. العناصر التي تتحمل الشد والضغط ستكون مصنوعة من زوايا فولاذية بمقاس 80*80 ملم وسمك 7 ملم متصلة بأعمدة الخزان بواسطة لوحة فولاذية بسمك 10 ملم مثبتة بمسامير وغسالات فولاذية بمقاس 24 ملم، 8.8 وفقًا للرسومات المرفقة. كما سيتم توفير طبقة مانعة للصدأ ودهان 3 طبقات داخليًا بالكامل للخزان و3 طبقات خارجيًا للخزان والبرج بالدهان الأبيض والأسود (وفقًا للرسومات وإشراف المهندس المشرف).
1.3 | Provide materials and construct a partition (Balcona) 1.2m height, and 1m around the elevated tank cylinder using painted Iron sheet 4mm thickness, with protection made from an Iron angle 2 inch* 2 inch, 5mm thickness, also as cross tension members, 50cm distance between each, according to the technical drawings. | توفير المواد وبناء فاصل (بالكونة) بارتفاع 1.2 متر، و1 متر حول أسطوانة الخزان المرتفع باستخدام صفائح حديد مطلية بسُمك 4 ملم، مع حماية مصنوعة من زاوية حديدية 2 بوصة * 2 بوصة، بسُمك 5 ملم، واستخدامها أيضاً كعناصر شد عرضية بمسافة 50 سم بين كل واحدة، حسب الرسومات الفنية.
1.4 | Supply & forecast tank concrete Isolated 4 foundations using double reinforced concrete with 16mm diameter steel bars at 15cm spacing in 2 direction at the bottom with 1.5 X 1.5ms X50cm depth the footing size, connecting with 50X40cm connecting RC beam, short column cross section will be 0.6*0.6m with 16pcs, 16mm bars and raised 20cm above Ground level, columns base will be made by 12mm thickness fix with 24mm diameter bolts and washers, connection between column and it’s base will be made by 10mm steel plate with full welding, links bars will be made by 8mm steel bars at each 15 cm space between each, all welding connections will be high welding not less than 8mm, the footing will be laid on 10cm plain concrete & 50cm layer strong stones with Cement & Sand mortar in 1:8 rate, and backfill the area between the grade beam with sand and cast plain concrete thickness 10 cm, on the top, and construct top platform guardrail, anti-slip steps, to be treat with pure water at least 3times/day/7days. (See the drawing & Satisfy by the Engineer). | توريد وتوقع صب الخزان الخرساني لعزلة 4 قواعد باستخدام الخرسانة المسلحة المزدوجة مع قضبان فولاذية بقطر 16 مم بمسافة 15 سم في اتجاهين في الأسفل بحجم قاعدة 1.5 × 1.5 م × 50 سم عمق، مترابطة بعارضة خرسانية مسلحة 50 × 40 سم، وقطاع العمود القصير سيكون 0.6 × 0.6 م مع 16 قطعة قضبان 16 مم ومرتفعة 20 سم فوق مستوى الأرض، وقواعد الأعمدة ستصنع بسماكة 12 مم مثبتة بصواميل وغسالات بقطر 24 مم، والاتصال بين العمود وقاعدته سيتم بواسطة صفيحة فولاذية 10 مم مع لحام كامل، قضبان الربط ستصنع بقضبان فولاذية 8 مم بمسافة 15 سم بين كل منها، جميع وصلات اللحام ستكون لحام عالي لا يقل عن 8 مم، سيتم صب القاعدة على خرسانة عادية 10 سم وطبقة حجارة قوية 50 سم مع ملاط أسمنت ورمل بنسبة 1:8، وملء المساحة بين شعاع الدرجة بالرمل وصب خرسانة عادية بسماكة 10 سم على السطح، وبناء منصة علوية مع سور أمان، درجات مانعة للانزلاق، وسقيها بالماء النقي على الأقل 3 مرات يوميًا لمدة 7 أيام.
1.5 | Provide and fabrication steel stair from ground floor up to top height of tank also inside the tank, by using heavy steel 2X2 Inches, 5mm angles the steps of stair at each 40cm made from Iron bar 5 Linear, the stair should be provided by protection cage made from Iron angle 2Inch*2 Inch,3mm, and fix the footing of the stair on the ground by using concrete slab dimensions “30*30*40cm” (see the drawing & Satisfy by Engineer). | توفير وتصنيع سلم حديدي من الطابق الأرضي حتى أعلى ارتفاع للخزان وأيضًا داخل الخزان، باستخدام حديد ثقيل 2x2 بوصة، وزوايا بسُمك 5 مم، على أن تكون درجات السلم كل 40 سم مصنوعة من قضبان حديدية 5 خطية، ويجب توفير قفص حماية للسلم مصنوع من زوايا حديد 2x2 بوصة بسُمك 3 مم، وتثبيت قاعدة السلم على الأرض باستخدام بلاطة خرسانية بأبعاد 30*30*40 سم (راجع الرسم وتأكيد المهندس).
1.6 | Provide complete plumping materials including connection of elevated water tank with the pump pipeline and connection of outlet of the tank by using 2" Galvanized pipe 11m length, & welding of Golvanized Iron socket 2" with blog 2" at the bottom of the tank as cleaning orifice, and install 2 cast Iron valve 3" & Cast Iron Flowmeter 3" on outlet pipe of the tank provided by manhole from red bricks and cement mortar dimensions (60*60*40cm), finally make over flow orifice from GI Socket & pipe 2inches, 0.5m, overflow directed away from foundation, drain/washout directed away from foundation (See the drawing& Satisfy by the Engineer). | توفير جميع مواد السباكة كاملة بما في ذلك توصيل خزان المياه المرتفع مع خط طلمبة غاطسة المياه وتوصيل مخرج الخزان باستخدام ماسورة قلفنايز2 بوصة طول 11 متر، ولحام ماسورة قلفنايز 2 بوصة مع سدادة 2 بوصة في أسفل الخزان كفتحة تنظيف، وتركيب صمامين من البلف 3 بوصة وعداد تدفق من الحديد الزهر 3 بوصة على أنبوب مخرج الخزان المقدم من فتحة تفتيش من الطوب الأحمر وملاط الأسمنت بأبعاد (60*60*40 سم)، وأخيرًا عمل فتحة فيضان من وصلة وأنبوب مجلفن 2 بوصة، طول 0.5 متر، موجهة بعيدًا عن الأساس، وتصريف/غسيل موجه بعيدًا عن الأساس (انظر الرسم ورضا المهندس).
1.7 | After fabrication, the tank should be filled and checked for leakage before handover or a hydrostatic leakage test for 24 hours after installation, with repair of any leakage, and clean around the site from waste solids. Will there be leveling or cutting? and also mention, removing all the debris to an agreed dump site approved by local authorities | بعد التصنيع، يجب ملء الخزان وفحصه للتسرب قبل التسليم أو إجراء اختبار تسرب هيدروليكي لمدة 24 ساعة بعد التركيب، مع إصلاح أي تسرب، وتنظيف المحيط من المخلفات الصلبة. وعمل تسوية الارض، وأيضًا يجب إزالة كل الحطام إلى موقع نفايات متفق عليه ومعتمد من السلطات المحلية.
2 | Construction of fencing for elevated tank dimensions (6*6*2m)
2.1 | Digging of the foundation pit for poles dimensions (30*30*50cm), (Width, Length, Depth), the work includes debris removal to a designated approved dump site. | حفر حفرة الأساس للأعمدة بأبعاد (30*30*50 سم) (العرض، الطول، العمق)، يشمل العمل إزالة الحطام إلى موقع مخصص ومعتمد للتخلص منه.
2.2 | Provision of poles made from Iron angle size (2 inch*2 inch*3 mm), length 2.5m, the poles should be cast on the ground using plain concrete dimensions (30*30*60cm) ratio (1:3:6), (Cement, Sand, Gravel) and treat with fresh water 3 times per day for 3 days. | توفير أعمدة مصنوعة من حديد زاوية مقاس (2 بوصة * 2 بوصة * 3 مم)، طول 2.5 متر، يجب صب الأعمدة على الأرض باستخدام خرسانة عادية بأبعاد (30 * 30 * 60 سم) بنسبة (1:3:6) (أسمنت، رمل، حصى) سقبها بالماء النقي 3 مرات في اليوم لمدة 3 أيام.
2.3 | Provision of materials and construction of foundation wall (35cm*50cm), (Width*Depth) made from natural rocks and cement mix and to be above the ground surface for 15cm, and plastering the foundation with a cement mix ratio 1:6, (Cement*Sand). | توفير المواد وبناء جدار الأساس (35 سم * 50 سم)، (العرض * العمق) مصنوع من الصخور الطبيعية وخليط الأسمنت، ويكون فوق سطح الأرض بمقدار 15 سم، وتلييس الأساس بخليط الأسمنت بنسبة 1:6، (أسمنت * رمل).
2.4 | Provision of chain link wire size 3mm, dimensions (10m*2m), (Length*Height), and then tied with an Iron bar 3 Linear 3 rows according to attached drawings. | توفير سلك شبكي بحجم 3مم، بأبعاد (10م*2م)، (الطول*الارتفاع)، ثم ربطه بعمود حديدي بطول 3 أمتار على 3 صفوف وفق الرسومات المرفقة.
2.5 | Provision of materials and fabrication of painted door dimensions (2*2m), 2 leafs, made from Iron sheet thickness 1mm, and using rectangular pipe (4*8cm, 1mm), & (3*6cm, 1mm), the poles should be made from painted UC (CAMMER) size 12, length 2.5m, with lock system from internal and external, 3 hinges for door. The overal 200cm width doors should be swingable in/either both directions and installing a souble L angle or U shape 5mm 20cmx8cm swivelabke hinge at top to embrace looking and releasing as per the drawing. | توفير المواد وتصنيع أبواب مطلية بأبعاد (2*2م)، من دلفتين، مصنوعة من صفائح الحديد بسماكة 1مم، واستخدام أنبوب مستطيل (4*8سم، 1مم)، و(3*6سم، 1مم)، يجب أن تكون الاعمدة مصنوعًا من UC مطلي (كامر) بالمقاس 12، طول 2.5م، مع نظام قفل من الداخل والخارج، و3 مفصلات للباب .يجب أن تكون الأبواب (التي يبلغ عرضها الإجمالي 200 سم) قابلة للفتح في كلا الاتجاهين، مع تركيب مفصلة دوارة (بشكل حرف L مزدوج أو حرف U، وبسماكة 5 مم وأبعاد 20×8 سم) في الجزء العلوي لتأمين آلية القفل والتحرير وفقاً للمخطط.
3 | Installation of signboard: تركيب لافتة
3.1 | Provision of materials & fabricate painted metalic signboard, made from Iron sheet 1mm (Mohayer), rectangular pipe (4*8cm, 1mm), dimensions (200*200cm) height 1m, and paint with construction details, and fix on the ground dimensions (30*30*50cm), (Length*Width*Depth) in front of water yard, by using concrete mix (1:3:6), (Cement*Sand*gravel), The design of text and logos version will be shared during the project, the price includes all the required work to complete the works according to DRC supervisor engineer. | توفير المواد وتصنيع لوحة معدنية ملونة، مصنوعة من صفائح الحديد بسماكة 1 مم (مهاير)، وأنبوب مستطيل (4*8 سم، 1 مم)، الأبعاد (200*200 سم) وارتفاع 1 متر، وطلاؤها مع تفاصيل البناء، وتثبيتها على الأرض بأبعاد (30*30*50 سم) (الطول*العرض*العمق) أمام محطة المياه، باستخدام خلطة خرسانة (1:3:6) (أسمنت*رمل*حصى). سيتم مشاركة تصميم النصوص والشعارات خلال المشروع، والسعر يشمل جميع الأعمال المطلوبة لإتمام الأعمال حسب إشراف مهندس مشرف DRC.